TÍTULO DO TRABALHO

ANÁLISE COMPARATIVA DE DIFERENTES PROCESSOS DE LIMPEZA QUÍMICA DE CALDEIRAS UTILIZADAS EM UMA TERMOELÉTRICA DO RS

Nome dos autores:

Silvieli Carloto Andres, Sabrina Neves da Silva.

Área do Conhecimento:

Engenharia.

Palavras Chave:

Caldeira, corrosão, limpeza, magnetita.

Resumo

Em Usinas Termoelétricas a corrosão interna de caldeira sempre foi uma grande preocupação responsável por muitos prejuízos. Embora haja um enorme investimento em tecnologia para o controle de corrosão, há diversas formas de ataque na qual é difícil diagnosticar e combater. Paradas operacionais ocorrem com grande frequência para substituição de constituintes deteriorados, devido às falhas atribuídas à corrosão provocada pela exposição incorreta do aço e também aos produtos de limpeza durante a operação de lavagem química ou exposição a condições operacionais distintas (alta temperatura, alta pressão). No trabalho realizou-se um estudo comparativo de diferentes tipos de limpeza de caldeiras analisando seu efeito sobre o aço carbono a partir de ensaios laboratoriais de perda de massa. Complementa o trabalho o estudo dos óxidos de ferro, em particular a magnetita que se forma na superfície dos aços exposto à água e/ou vapor a altas temperaturas. A identificação e medição da camada de óxidos no interior de tubos da caldeira aquatubular foi estudada através das técnicas de espectroscopia Raman e microscopia eletrônica de varredura no qual esta permitiu a visualização e caracterização da morfologia. O aço utilizado é oriundo da parede reta de uma caldeira utilizada na Termelétrica Presidente Médici. Os resultados obtidos foram satisfatórios, pois a presença de magnetita como camada protetora pode ser observada pelas duas técnicas utilizadas. Verificou-se que a medição da espessura e identificação das camadas internas de óxidos em componentes tubulares de caldeiras, pode ser utilizada como parâmetro quanto ao grau de comprometimento de tubos.